PROJETO

IMPLANTAÇÃO DE SPDA E ILUMINAÇÃO COM REFLETORES LED DE 900W E LUMINÁRIAS LED DE 150W NO ESTÁDIO CARMINATÃO - MUNICÍPIO DE ITAQUIRAÍ - MS

## A P R E S E N T A Ç Ã O

1 – OBJETIVO

2 – REFERÊNCIAS NORMATIVAS

3 – CARACTERÍSTICAS

4– RELAÇÃO DE CARGAS

5 – CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO E AMPACIDADE

6– PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

7– DESENHO DO PROJETO

## MEMORIAL DESCRITIVO

1 - OBJETIVO

O presente projeto elétrico tem por objetivo a IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO ESPORTIVA DO ESTÁDIO MUNICIPAL CARMINATÃO, com implantação de 6 torres em postes de concreto de 20 metros com estrutura metálica para abrigar refletores em LED de 900W, postes ornamentais com luminárias LED de 150W e sistema de proteção contra descarga atmosférica – SPDA.

O referido investimento deverá ser executado de acordo com os descritivos que se segue abaixo.

2–REFERÊNCIAS NORMATIVAS

- NBR-5410 (Instalações Elétrica);

- NBR-5419 (SPDA e Aterramento);

- NBR ISO 8837 de 2013 (Iluminação Esportiva), e;

- NDU-001 (​Fornecimento de energia elétrica em tensão secundária a edificações individuais ou agrupadas em até três unidades consumidoras) – Energisa Distribuidora de Energia de Mato Grosso do Sul

3 - CARACTERÍSTICAS:

3.1 – QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO

Deverá ser montado um novo quadro de distribuição de 200A para atender a iluminação esportiva e dos postes ornamentais destinados a iluminação da pista de atletismo.

O quadro deverá ser de sobrepor e implantado na parede com altura de 1,50 metros na parte inferior da caixa, considerando o piso acabado.

Os cabos de baixa tensão que alimentarão o novo quadro deverão ser cabos com isolação de 0,6/1kV para 90°C, nas bitolas de 3x95mm² na cor preta para cada fase  e 50mm² para o condutor TERRA (como a alimentação da iluminação será F+F não será necessário condutor para Neutro).

3.2 – REDE EM BAIXA TENSÃO

As redes de energia elétrica de baixa tensão que compõem os circuitos terminais do sistema de iluminação do campo (refletores) e da pista de atletismo (luminárias LED), serão subterrâneas com cabo de cobre tipo sintenax, isolação 0,6/1kV, acomodados em banco de eletrodutos corrugados de PVC com cabo guia, parede de 3mm de espessura, com bitolas conforme cabos dimensionados e indicados em projeto que ficarão a uma profundidade mínima de 50cm do nível do solo. As bitolas dos condutores foram determinadas através de cálculo de capacidade de condução de corrente (ampacidade) e queda de tensão. As conexões serão feitas em caixa de passagem pré-moldada de 0,30x0,30x0,40m com tampa de concreto. As conexões dos condutores serão feitas através de conectores tipo split-bolt, ou a compressão nos casos de coincidência de bitolas dos condutores e serão isolados com fita isolante tipo auto-fusão com aro mínimo de 3 (três) camadas.

3.3 – ILUMINAÇÃO

3.3.1 – POSTES DE CONCRETO COM REFLETORES LED DE 900W

Toda a iluminação esportiva dedicada ao campo será com postes de concreto de 20 metros de altura e 800 Kgf. Compostos de refletores do tipo profissional em LED de 900W de alta intensidade luminosa para garantir as condições mínimas de iluminação do campo de futebol, com economia e qualidade. Os refletores devem ser instalados para este tipo de aplicação, tamanho e modelo conforme especificações no item 3.5: Corpo refletor em alumínio dotados de dissipadores de calor e alojamento do driver. O suporte de fixação a estrutura das torres e regulagem dos refletores, deverão ser dotados de regulagens com angulação vertical, de forma a auxiliar o profissional no ato da instalação dos mesmos.

Para o acionamento dos refletores serão utilizados disjuntores tripolares termomagnéticos de 32A com capacidade para acionar os 12 refletores de cada poste, sendo cada poste com seu circuito dedicado.

3.3.2 – POSTES ORNAMENTAIS COM LUMINÁRIAS LED DE 150W.

Afim de iluminar a pista de atletismo, serão implantados postes do tipo telecônico curvo simples compostos de luminárias LED de 150W. As luminárias deverão seguir as especificações no item 3.5.

Para o acionamento será utilizado um disjuntor bipolar de termomagnéticos de 16A para todo o circuito, dessa forma a iluminação da pista de atletismo poderá ser acionada independentemente da iluminação do campo.

Os disjuntores serão instalados no quadro de distribuição geral, junto com os disjuntores da iluminação do campo.

3.4 – SPDA E ATERRAMENTO:

No topo de cada poste será instalado um Para-Raio Franklin de 4 pontas, onde será conectado o cabo cobre nu de 35mm² formação 7 fios de descida, guiado por abraçadeiras-guia por todo o poste.

Para conexão ao sistema de aterramento, deverá ser instalado uma caixa de equipotencialização a 1,50 metros do nível do solo junto a torre da iluminação, onde serão feitas as conexões nos barramentos de cobre internamente a caixa.

Toda a estrutura de cruzeta metálica deverá ser aterrada, assim como os refletores diretamente no cabo de cobre nu de 35mm² da descida. No caso da iluminação ornamental, os postes metálicos serão aterrados diretamente com cabos de cobre nu 16mm² e as luminárias serão aterradas com cabos de cobre 2,5mm²-750V conectado diretamente ao aterramento do poste. Todos os aterramentos serão conectados ao anel de aterramento com cabo de cobre Nu de 50mm².

O condutor de ligação à terra deverá ser de cobre tão curto e retilíneo quanto possível, sem emendas, não conter chaves ou dispositivos que possam causar sua interrupção.

O ponto de conexão do condutor de terra com as hastes de terra deverá ser feito através de soldas exotérmicas, sendo enterrados diretamente ao solo.

As interligações entre as hastes deverão ser feitas com condutores de cobre nu com seção de no mínimo 50mm².

Demais detalhes da configuração de descida e aterramentos estão em croqui anexo ao memorial.

3.5 – ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DOS REFLETORES E LUMINÁRIAS

3.5.1 - REQUISITOS MÍNIMOS DE FORNECIMENTO DOS REFLETORES LED 900W

Corpo: Alumínio injetado a alta pressão.

Suporte: Suporte ajustável de no mínimo 90º.

Difusor: Vidro plano temperado ou de acordo com a tecnologia do fabricante.

Óptica: Facho de abertura 60º/90º

Tensão Nominal: Bivolt 50/60Hz.

Eficiência: 140 lm/W – (MÍNIMO), (dados de projeto), permitindo-se utilização de fluxo maior e em hipótese alguma menor.

Temperatura de Operação: 0°C ~50°C.

Módulos equipados com LEDs de alta potência e baixa corrente para maior tempo de vida e baixa depreciação.

Índice de Reprodução de Cor: >70.

Vida ÚItil: 50.000hrs.

Eficiência Energética: Classe A.

Resistência a Impactos: IK09.

Instalação: Em suporte de aço tipo “U” regulável.

Grau de proteção: IP66

Classe da Luminária: Classe 1.

Manutenção: Acesso aos equipamentos auxiliares pela parte traseira do projetor.

Acabamento: Pintura eletrostática.

Garantia: 3 A 5 ANOS

Segurança: Deverá conter DPS para proteção do LED

3.5.2 - REQUISITOS MÍNIMOS DE FORNECIMENTO DAS LUMINÁRIAS LED DE 150W

As luminárias deverão atender os seguintes requisitos fotométricos: classificação Tipo II, média, cutoff. Produto deverá ser testado de acordo com as seguintes normas: IESNA LM-80-08 – IESNA Approved Method for Measuring Lumen Maintenance of LED Lighting Sources; NBR IEC 60598-1/99 - Luminárias - Parte 1: Requisitos gerais e ensaios (Definição, Classificação, Marcação e Construção).; NBR 15129 – Luminárias para Iluminação Pública – Requisitos particulares; ABNT-NBR 5101 – Iluminação pública – Procedimento (Classificação); ABNT NBR 5123:1998 – Relé Fotoelétrico e Tomada para Iluminação – Especificação e Método de Ensaio.

Deverá ser apresentado os seguintes ensaios de Laboratórios Oficiais credenciados pelo INMETRO:

– Ensaio de Grau Proteção ótico/alojamento.

– Ensaio de Vibração.

– Ensaio de Fotometria.

– Ensaio de Resistência ao Vento.

– Ensaio de vida dos LED – LM80/TM21.

– Ensaio de durabilidade e térmico.

– Ensaio de Rigidez e Isolação Elétrica.

– Resistencia Impacto Mecânico (IK08)

- Ensio de IES LM-79

ESPECIFICAÇÕES DAS LUMINÁRIAS DE 150W:

Fabricação utilizando tecnologia led (light emitting diode) fabricada em alumínio injetado de espessura mínima 2mm; refrator em vidro plano temperado IK08, fixado através de presilhas, acabamento deve ser pintura eletrostática a pó com aditivo anti UV, deve conter dissipador de calor sem ventiladores, bombas ou líquidos; com temperatura da cor 5.000K (tolerância de ±400K) e índice de reprodução de cor mínimo de IRC=70; com lentes e leds de eficiência 164 lm/W (85°C); montados em placa de circuito impresso do tipo METAL CORE PRINTED BOARD (MCPCB), devido sua característica de melhor condutividade térmica; potência máxima da luminária de 150W; com eficiência luminosa igual ou superior a 160 lm/W; deverá fornecer fluxo luminoso total mínimo de 24.000 lm; conjunto ótico com manutenção do fluxo luminoso L80 = 70.000 horas; deve atender exigência mínima para o grau de proteção com IP 66 no conjunto ótico e alojamento da fonte de alimentação/driver; com temperatura ambiente de operação entre -5°c a +50°c, e média ambiente não superior a +35ºC, num período de 24hs; fonte de alimentação/driver deverá ser montada internamente ao alojamento e ser substituível, ter no mínimo fator de potência de 0,95; deverá ter eficiência superior a 92%, Tensão de operação de 198V a 242V, ou opcionalmente de 120 a 277 V obedecendo os limites mínimos e máximo de segurança estipulado pela Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, com distorção harmônica total de corrente THD ≤ 20%, em conformidade com a IEC 61000-3-2; deverá apresentar uma expectativa de vida quando instalado no alojamento da luminária de, no mínimo, 70.000 horas. Com sistema de manutenção de acesso ao corpo ótico e alojamento dos equipamentos, através da abertura pela parte inferior, fixação em ponta de braço de diâmetro entre 48-60mm, parafusos de fixação em aço inoxidável, garantia de 5 anos;

Todas as recomendações acima citadas deverão ser em valores efetivos, comprovados mediante IES LM-79 – ensaio em laboratório acreditado pelo INMETRO, contendo o selo do mesmo.

4 - RELAÇÃO DE CARGAS:

| ### Tipo de carga | ### Quantidade | ### Potência (W) |
| --- | --- | --- |
| ### REFLETOR LED 900W | ### 72 | ### 64.800 |
| ### LUMINÁRIAS LED DE 150W | ### 14 | ### 2.100 |
| ### Total da demanda (W) |  | ### 66.900 |

5 - CÁLCULO DE QUEDA DE TENSÃO E AMPACIDADE

6 – PLANILHADE ORÇAMENTÁRIA

Em anexo

7 – DESENHO DO PROJETO

Em anexo

________________________________________________

Itaquiraí - MS, outubro de 2023.